## PCS1
信号类型 | 104地址(Hex) | 信号名称 | 类型 | 标识 | 系数 | 单位 | 说明
遥信 | 0x000001 | 运行状态 | 双点 | TI=3 |  |  | 01=停机，10=运行
遥信 | 0x000002 | 并离网模式 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=离网，1=并网
遥信 | 0x000003 | 充放电状态 | 双点 | TI=3 |  |  | 01=放电，10=充电
遥信 | 0x000004 | 故障总信号 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x000005 | 通信状态 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=中断，1=正常
遥信 | 0x000006 | 直流侧开关位置 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=分，1=合
遥信 | 0x000007 | 交流侧开关位置 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=分，1=合
遥信 | 0x000008 | 急停按钮 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=按下
遥信 | 0x000009 | 待机/热备 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=热备
遥信 | 0x00000A | IGBT 模块故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x00000B | 过温告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00000C | 过流告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00000D | 交流过压告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00000E | 交流欠压告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00000F | 直流过压告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000010 | 直流欠压告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000011 | 频率异常告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000012 | 绝缘阻抗低告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000013 | 风扇故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x000014 | 防孤岛保护动作 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=动作
遥信 | 0x000015 | 交流接触器状态 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=分，1=合
遥信 | 0x000016 | 直流预充电完成 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=完成
遥信 | 0x000017 | 远程/就地 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=就地，1=远程
遥信 | 0x000018 | 模块综合故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x000019 | 交流缺相告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00001A | 直流反接告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00001B | 输出短路保护动作 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=动作
遥信 | 0x00001C | 并网同期失败 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=失败
遥测 | 0x004001 | 直流电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | V
遥测 | 0x004002 | 直流电流 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | A
遥测 | 0x004003 | 直流功率 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | kW
遥测 | 0x004004 | AB线电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | V
遥测 | 0x004005 | BC线电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | V
遥测 | 0x004006 | CA线电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | V
遥测 | 0x004007 | A相电流 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | A
遥测 | 0x004008 | B相电流 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | A
遥测 | 0x004009 | C相电流 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | A
遥测 | 0x00400A | 有功功率 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | kW
遥测 | 0x00400B | 无功功率 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | kVar
遥测 | 0x00400C | 视在功率 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | kVA
遥测 | 0x00400D | 功率因数 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | -
遥测 | 0x00400E | 频率 | 短浮点 | TI=13 | 0.01 | Hz
遥测 | 0x00400F | IGBT温度 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | ℃
遥测 | 0x004010 | 效率 | 短浮点 | TI=13 | 0.01 | %
遥测 | 0x004011 | 有功设置回采 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | kW
遥测 | 0x004012 | 无功设置回采 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | kVar
遥控 | 0x006001 | 开机/停机 | 双命令 | TI=46 |  |  | 1=开机，2=停机
遥控 | 0x006002 | 充电/放电 | 双命令 | TI=46 |  |  | 1=充电，2=放电
遥控 | 0x006003 | 并网/离网 | 双命令 | TI=46 |  |  | 1=并网，2=离网
遥控 | 0x006004 | 故障复位 | 双命令 | TI=46 |  |  | 1=复位
遥调 | 0x006100 | 有功功率设置 | 设点浮点 | TI=50 | 0.001 | kW
遥调 | 0x006101 | 无功功率设置 | 设点浮点 | TI=50 | 0.001 | kVar
遥调 | 0x006102 | 功率因数设置 | 设点浮点 | TI=50 | 0.001 | -
遥调 | 0x006103 | 电压设置 | 设点浮点 | TI=50 | 0.1 | V
累计量 | 0x008001 | 累计充电电量 | 累计量 | TI=15 | 0.01 | kWh
累计量 | 0x008002 | 累计放电电量 | 累计量 | TI=15 | 0.01 | kWh

## PCS2
信号类型 | 104地址(Hex) | 信号名称 | 类型 | 标识 | 系数 | 单位 | 说明
遥信 | 0x00001D | 运行状态 | 双点 | TI=3 |  |  | 01=停机，10=运行
遥信 | 0x00001E | 并离网模式 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=离网，1=并网
遥信 | 0x00001F | 充放电状态 | 双点 | TI=3 |  |  | 01=放电，10=充电
遥信 | 0x000020 | 故障总信号 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x000021 | 通信状态 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=中断，1=正常
遥信 | 0x000022 | 直流侧开关位置 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=分，1=合
遥信 | 0x000023 | 交流侧开关位置 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=分，1=合
遥信 | 0x000024 | 急停按钮 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=按下
遥信 | 0x000025 | 待机/热备 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=热备
遥信 | 0x000026 | IGBT 模块故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x000027 | 过温告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000028 | 过流告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000029 | 交流过压告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00002A | 交流欠压告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00002B | 直流过压告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00002C | 直流欠压告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00002D | 频率异常告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00002E | 绝缘阻抗低告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00002F | 风扇故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x000030 | 防孤岛保护动作 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=动作
遥信 | 0x000031 | 交流接触器状态 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=分，1=合
遥信 | 0x000032 | 直流预充电完成 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=完成
遥信 | 0x000033 | 远程/就地 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=就地，1=远程
遥信 | 0x000034 | 模块综合故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x000035 | 交流缺相告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000036 | 直流反接告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000037 | 输出短路保护动作 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=动作
遥信 | 0x000038 | 并网同期失败 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=失败
遥测 | 0x004013 | 直流电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | V
遥测 | 0x004014 | 直流电流 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | A
遥测 | 0x004015 | 直流功率 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | kW
遥测 | 0x004016 | AB线电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | V
遥测 | 0x004017 | BC线电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | V
遥测 | 0x004018 | CA线电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | V
遥测 | 0x004019 | A相电流 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | A
遥测 | 0x00401A | B相电流 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | A
遥测 | 0x00401B | C相电流 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | A
遥测 | 0x00401C | 有功功率 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | kW
遥测 | 0x00401D | 无功功率 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | kVar
遥测 | 0x00401E | 视在功率 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | kVA
遥测 | 0x00401F | 功率因数 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | -
遥测 | 0x004020 | 频率 | 短浮点 | TI=13 | 0.01 | Hz
遥测 | 0x004021 | IGBT温度 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | ℃
遥测 | 0x004022 | 效率 | 短浮点 | TI=13 | 0.01 | %
遥测 | 0x004023 | 有功设置回采 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | kW
遥测 | 0x004024 | 无功设置回采 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | kVar
遥控 | 0x006005 | 开机/停机 | 双命令 | TI=46 |  |  | 1=开机，2=停机
遥控 | 0x006006 | 充电/放电 | 双命令 | TI=46 |  |  | 1=充电，2=放电
遥控 | 0x006007 | 并网/离网 | 双命令 | TI=46 |  |  | 1=并网，2=离网
遥控 | 0x006008 | 故障复位 | 双命令 | TI=46 |  |  | 1=复位
遥调 | 0x006104 | 有功功率设置 | 设点浮点 | TI=50 | 0.001 | kW
遥调 | 0x006105 | 无功功率设置 | 设点浮点 | TI=50 | 0.001 | kVar
遥调 | 0x006106 | 功率因数设置 | 设点浮点 | TI=50 | 0.001 | -
遥调 | 0x006107 | 电压设置 | 设点浮点 | TI=50 | 0.1 | V
累计量 | 0x008003 | 累计充电电量 | 累计量 | TI=15 | 0.01 | kWh
累计量 | 0x008004 | 累计放电电量 | 累计量 | TI=15 | 0.01 | kWh

## BMS1
信号类型 | 104地址(Hex) | 信号名称 | 类型 | 标识 | 系数 | 单位 | 说明
遥信 | 0x000039 | BMS 通信状态 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=中断，1=正常
遥信 | 0x00003A | BMS 故障总信号 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x00003B | 电池堆总电压高 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00003C | 电池堆总电压低 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00003D | 电池堆总电流高 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00003E | 电池堆绝缘低 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00003F | SOC 过低 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000040 | SOC 过高 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000041 | SOH 低 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000042 | 温差过大 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000043 | 单体电压高 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000044 | 单体电压低 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000045 | 单体压差大 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000046 | 充电过流 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000047 | 放电过流 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000048 | 温度过高 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000049 | 温度过低 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00004A | 电池簇故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x00004B | 保护动作总信号 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=动作
遥信 | 0x00004C | 直流断路器 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=分，1=合
遥信 | 0x00004D | 熔断器状态 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=断，1=正常
遥信 | 0x00004E | 电池回路断开告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00004F | BMS 内部通信异常 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=异常
遥信 | 0x000050 | 模组1 故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x000051 | 模组2 故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x000052 | 电池堆均衡状态 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=未均衡，1=均衡中
遥测 | 0x004025 | 电池堆总电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | V
遥测 | 0x004026 | 电池堆总电流 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | A
遥测 | 0x004027 | 电池堆 SOC | 短浮点 | TI=13 | 0.01 | %
遥测 | 0x004028 | 电池堆 SOH | 短浮点 | TI=13 | 0.01 | %
遥测 | 0x004029 | 最高单体电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | V
遥测 | 0x00402A | 最高单体电压编号 | 短浮点 | TI=13 | 1 | -
遥测 | 0x00402B | 最低单体电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | V
遥测 | 0x00402C | 最低单体电压编号 | 短浮点 | TI=13 | 1 | -
遥测 | 0x00402D | 最高温度 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | ℃
遥测 | 0x00402E | 最高温度编号 | 短浮点 | TI=13 | 1 | -
遥测 | 0x00402F | 最低温度 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | ℃
遥测 | 0x004030 | 最低温度编号 | 短浮点 | TI=13 | 1 | -
遥测 | 0x004031 | 平均电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | V
遥测 | 0x004032 | 平均温度 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | ℃
遥测 | 0x004033 | 绝缘电阻 | 短浮点 | TI=13 | 1 | kΩ
遥测 | 0x004034 | 可充容量 | 短浮点 | TI=13 | 0.01 | Ah
遥测 | 0x004035 | 可放容量 | 短浮点 | TI=13 | 0.01 | Ah
遥测 | 0x004036 | 循环次数 | 短浮点 | TI=13 | 1 | 次

## BMS2
信号类型 | 104地址(Hex) | 信号名称 | 类型 | 标识 | 系数 | 单位 | 说明
遥信 | 0x000053 | BMS 通信状态 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=中断，1=正常
遥信 | 0x000054 | BMS 故障总信号 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x000055 | 电池堆总电压高 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000056 | 电池堆总电压低 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000057 | 电池堆总电流高 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000058 | 电池堆绝缘低 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000059 | SOC 过低 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00005A | SOC 过高 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00005B | SOH 低 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00005C | 温差过大 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00005D | 单体电压高 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00005E | 单体电压低 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x00005F | 单体压差大 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000060 | 充电过流 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000061 | 放电过流 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000062 | 温度过高 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000063 | 温度过低 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000064 | 电池簇故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x000065 | 保护动作总信号 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=动作
遥信 | 0x000066 | 直流断路器 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=分，1=合
遥信 | 0x000067 | 熔断器状态 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=断，1=正常
遥信 | 0x000068 | 电池回路断开告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000069 | BMS 内部通信异常 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=异常
遥信 | 0x00006A | 模组1 故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x00006B | 模组2 故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x00006C | 电池堆均衡状态 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=未均衡，1=均衡中
遥测 | 0x004037 | 电池堆总电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | V
遥测 | 0x004038 | 电池堆总电流 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | A
遥测 | 0x004039 | 电池堆 SOC | 短浮点 | TI=13 | 0.01 | %
遥测 | 0x00403A | 电池堆 SOH | 短浮点 | TI=13 | 0.01 | %
遥测 | 0x00403B | 最高单体电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | V
遥测 | 0x00403C | 最高单体电压编号 | 短浮点 | TI=13 | 1 | -
遥测 | 0x00403D | 最低单体电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | V
遥测 | 0x00403E | 最低单体电压编号 | 短浮点 | TI=13 | 1 | -
遥测 | 0x00403F | 最高温度 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | ℃
遥测 | 0x004040 | 最高温度编号 | 短浮点 | TI=13 | 1 | -
遥测 | 0x004041 | 最低温度 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | ℃
遥测 | 0x004042 | 最低温度编号 | 短浮点 | TI=13 | 1 | -
遥测 | 0x004043 | 平均电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | V
遥测 | 0x004044 | 平均温度 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | ℃
遥测 | 0x004045 | 绝缘电阻 | 短浮点 | TI=13 | 1 | kΩ
遥测 | 0x004046 | 可充容量 | 短浮点 | TI=13 | 0.01 | Ah
遥测 | 0x004047 | 可放容量 | 短浮点 | TI=13 | 0.01 | Ah
遥测 | 0x004048 | 循环次数 | 短浮点 | TI=13 | 1 | 次

## 并网点
信号类型 | 104地址(Hex) | 信号名称 | 类型 | 标识 | 系数 | 单位 | 说明
遥信 | 0x00007A | 并网点开关位置 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=分，1=合
遥信 | 0x00007B | 并网点同期满足 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=满足
遥信 | 0x00007C | 孤岛运行状态 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=孤岛
遥信 | 0x00007D | 并网点保护动作 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=动作
遥信 | 0x00007E | 并网点低频低压减载动作 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=动作
遥测 | 0x004051 | 并网点 AB线电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | V
遥测 | 0x004052 | 并网点 A相电流 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | A
遥测 | 0x004053 | 并网点有功功率 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | kW
遥测 | 0x004054 | 并网点无功功率 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | kVar
遥测 | 0x004055 | 并网点功率因数 | 短浮点 | TI=13 | 0.001 | -
遥测 | 0x004056 | 并网点频率 | 短浮点 | TI=13 | 0.01 | Hz
遥控 | 0x006009 | 并网点开关分/合 | 双命令 | TI=46 |  |  | 1=分，2=合
累计量 | 0x008005 | 并网点正向有功电度 | 累计量 | TI=15 | 0.01 | kWh
累计量 | 0x008006 | 并网点反向有功电度 | 累计量 | TI=15 | 0.01 | kWh
累计量 | 0x008007 | 并网点正向无功电度 | 累计量 | TI=15 | 0.01 | kvarh
累计量 | 0x008008 | 并网点反向无功电度 | 累计量 | TI=15 | 0.01 | kvarh

## 站用电
信号类型 | 104地址(Hex) | 信号名称 | 类型 | 标识 | 系数 | 单位 | 说明
遥信 | 0x000086 | 交流屏进线1开关状态 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=分，1=合
遥信 | 0x000087 | 交流屏进线2开关状态 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=分，1=合
遥信 | 0x000088 | 直流屏充电模块故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x000089 | 直流母线电压异常 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=异常
遥信 | 0x00008A | UPS 装置故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x00008B | 站用电失电告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥测 | 0x00405D | 交流站用电母线电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | V
遥测 | 0x00405E | 直流站用电母线电压 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | V
遥测 | 0x00405F | 直流充电机输出电流 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | A

## 辅助系统
信号类型 | 104地址(Hex) | 信号名称 | 类型标识 | 标识 | 系数 | 单位 | 说明
遥信 | 0x00008C | 消防主机故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x00008D | 火灾报警总信号 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=报警
遥信 | 0x00008E | 烟感报警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=报警
遥信 | 0x00008F | 温感报警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=报警
遥信 | 0x000090 | 气体灭火释放状态 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=释放
遥信 | 0x000091 | 门禁非法入侵告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000092 | 视频监控系统故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x000093 | 空调/暖通系统故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x000094 | 水浸告警（电缆沟） | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000095 | 环境温度异常告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000096 | 环境湿度异常告警 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=告警
遥信 | 0x000097 | 时钟同步装置故障 | 单点 | TI=1 |  |  | 1=故障
遥信 | 0x000098 | GPS/北斗对时状态 | 单点 | TI=1 |  |  | 0=失步，1=同步
遥测 | 0x004057 | 并网点 A相电压 THD | 短浮点 | TI=13 | 0.01 | %
遥测 | 0x004058 | 并网点 A相电流 THD | 短浮点 | TI=13 | 0.01 | %
遥测 | 0x004059 | 环境温度 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | ℃
遥测 | 0x00405A | 环境湿度 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | %RH
遥测 | 0x00405B | 电池仓1温度 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | ℃
遥测 | 0x00405C | 电池仓2温度 | 短浮点 | TI=13 | 0.1 | ℃